г. Белгород										16 мая 2008 г.

Промплощадка ООО «Белгородская ГДК»

- ИНСТРУКЦИЯ ОПЕРАТИВНОМУ ПЕРСОНАЛУ

- ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИСТЕМЫ БЕЗУДАРНОГО ПУСКА

1. Состав системы.

Система безударного пуска (далее СБП) включает в себя:

  - Устройство безударного пуска УБПВД-В-10-125 УХЛ4 (далее УБПВД);

  - Шкаф контроллера ШК-СБП-1/6 (далее ШК) с встроенным пультом управления ПУ системы плавного пуска.

  - Головные высоковольтные выключатели (ячейка №8 и №12) РП-10кв №2.

  - Рабочие высоковольтные выключатели ЯКНО Р-1, Р-3, Р-4, Р-5, Р-7, Р-8.

  - Пусковые высоковольтные выключатели ЯКНО П-1, П-3, П-4, П-5, П-7, П-8.

  - Линейные ячейки №3 2с.ш. в РП-10кВ №1, №3 2с.ш. в РП-10кВ №2, №7 2с.ш. в РП-10кВ №2, №13 1с.ш. в РП-10кВ №2,

  - Высоковольтные асинхронные электродвигатели насосных агрегатов ЦНС-1, ЦНС-3, ЦНС-4, ЦНС-5, ЦНС-7, ЦНС-8.

- 2. Ввод СБП в эксплуатацию.

Ввод СБП в эксплуатацию производится согласно “Инструкции оперативному персоналу по подготовке к работе СБП”.

- 3. Определение состояния системы.

В состоянии готовности на лицевой панели устройства УБПВД должны гореть следующие сигнальные лампы: «Готовность», «Окончание разгона», «~100В», «~220В», «Отключение РВЗ разрешено».

На двери ШК должна гореть сигнальные лампы: «~380В Питание ШК».

- 4. Управление системой.

- Выбор уставок по току и по времени осуществляется переключателями на внутренней стороне дверцы блока управления УБПВД. Если по каким-либо причинам двигатель не успевает разогнаться за заданный интервал времени следует увеличить либо уставку по току либо уставку по времени. Доступные уставки по току: 1,0 2,33 2,67 3,0 от Iн. Для текущей настройки УБПВД  Iн = 90 А. Доступные уставки по времени 20с, 30с, 40с, 50с.

- 4. Процесс безударного пуска.

Во время пуска автоматически включается пусковой высоковольтный выключатель ЯКНО (П-1, П-3, П-4, П-5, П-7, П-8), затем один из головных выключателей (№8 или №12 в РП-10кВ №2).

Далее вступает в работу устройство безударного пуска (УБПВД): загорается индикатор «Запрещение отключение РВЗ», загорается лампа «Разрешение включения», и происходит разгон насосного агрегата в течение заданного времени пуска. После разгона двигателя загорается лампа «Окончание разгона», включается соответствующий рабочий высоковольтный выключатель ЯКНО (Р-1, Р-3, Р-4, Р-5, Р-7, Р-8). Далее выключается головной выключатель (№8 или №12 в РП-10кВ №2) и затем пусковой высоковольтный выключатель ЯКНО (П-1, П-3, П-4, П-5, П-7, П-8). Устройство переходит в исходное состояние. После трех пусков подряд, следующий пуск возможен по истечению 10 минут, а три пуска подряд по истечению 30 минут. Это время необходимо для охлаждения силовых тиристоров УБПВД.

Пуск возможен при включенной соответствующей линейной ячейке №3 2с.ш. в РП-10кВ №1, №3 2с.ш. в РП-10кВ №2, №7 2с.ш. в РП-10кВ №2, №13 1с.ш. в РП-10кВ №2,

5. Определение неисправности системы.

Если система не выдает сигнал готовности к плавному пуску какого-либо насоса, то причину неисправности или неготовности системы можно определить по жидкокристаллическому индикатору на двери шкафа контроллера или на выходных блоках ШК в соответствии с табл.1. “Инструкции оперативному персоналу по подготовке к работе СБП”.

Если в начальный момент пуска нет сигнала «Разрешение включения», то неисправность можно определить и устранить по «Инструкции оперативному персоналу по замене неисправного силового тиристорного блока УБПВД».

Если электродвигатель не разогнался или в процессе пуска произошел сбой, то неисправность можно определить по жидкокристаллическому индикатору на двери шкафа контроллера или по светодиодам блока управления УБПВД по таблице 2.

Внимание! После неудачного плавного пуска необходимо нажать кнопку «Сброс» на передней панели ШК.

- 6. Вывод СБП с рабочего состояния производить по “Инструкции оперативному персоналу по выводу СБП с рабочего состояния”.

- 7. Режим контрольного опробования СБП.

Для проверки работоспособности и алгоритма работы СБП используется режим контрольного опробования с имитацией пусков высоковольтных двигателей. При этом необходимо производить работы согласно “Инструкции оперативному персоналу по переводу СБП в режим контрольного опробования ” и “Инструкции оперативному персоналу по выводу СБП из режима контрольного опробования ”.

ИНСТРУКЦИЯ ОПЕРАТИВНОМУ ПЕРСОНАЛУ

ПО ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ СБП

Проведение работ:

    - Отключить заземлители З1 и З2 в шкафу УБПВД.

    - Включить разъединители РВ1 и РВ2 в шкафу УБПВД.

    - Вкатить в рабочее положение головные ячейки №8 и №12 в РП-10кВ №2.

    - Включить автоматы подачи питания SF1 и SF2 в релейных отсеках головных ячеек №8 и №12 в РП-10кВ №2. Установить переключатели выбора режима управления головных ячеек в положение «Дистанц.».

    - Включить привода ГН шинных и линейных разъединителей рабочих ячеек ЯКНО    Р-1, Р-3, Р-4, Р-5, Р-7, Р-8.

    - Включить автоматы подачи питания шинок управления и питания в релейных отсеках рабочих ячеек ЯКНО Р-1, Р-3, Р-4, Р-5, Р-7, Р-8. Установить переключатели выбора режима управления рабочих ячеек в положение «Дистанц.».

    - Включить привода ГН шинных и линейных разъединителей пусковых ячеек ЯКНО  П-1, П-3, П-4, П-5, П-7, П-8.

    - Включить автоматы подачи питания шинок управления и питания в релейных отсеках пусковых ячеек ЯКНО П-1, П-3, П-4, П-5, П-7, П-8. Установить переключатели выбора режима управления пусковых ячеек в положение «Дистанц.».

    - Включить автоматы подачи питания Q1, Q2 в  ШК СБП. Включить тумблеры подачи питания контроллера КПС в Б630 и Б640.

    - Включить автоматы подачи питания QF1, QF2 и QF3 в низковольтном отсеке  шкафа УБПВД, при этом на устройстве УБПВД загорится следующая индикация: «~100В», «~220В», «Готовность», «Окончание разгона»  и  «Отключение РВЗ разрешено».

    - Проконтролировать наличие световой сигнализации «Готовность СБП к пуску» соответствующего агрегата по жидкокристаллическому индикатору на дверце шкафа контроллера или  на выходных блоках ШК в соответствии с табл.1.

Таблица 1.

Необходимые входные сигналы ШК для формирования сигнала

«Готовность СБП» соответствующего агрегата.

| Выходные сигналы Б204 | V 1 Готовность СБП к пуску М2 (ЦНС-4) | V 2 Готовность СБП к пуску М3 (ЦНС-3) | V 3 Готовность СБП к пуску М4 (ЦНС-5) | V 4 Готовность СБП к пуску М5 (ЦНС-7) | V 5 Готовность СБП к пуску М6 (ЦНС-8) | V 0 Готовность СБП к пуску М1 (ЦНС-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Входные сигналы Б101 | V2 Готовность головной ячейки QF1 (яч.№8) V32+25 Подключен НТМИ 1СШ |  |  | V4 Готовность головной ячейки QF2 (яч.№12) V32+26 Подключен НТМИ 2СШ |  |  |
|  | V14 Готовность рабочей ячейки Q2 | V22 Готовность рабочей ячейки Q3 | V30 Готовность рабочей ячейки Q4 | V32+6 Готовность рабочей ячейки Q5 | V32+14 Готовность рабочей ячейки Q6 | V6 Готовность рабочей ячейки Q1 |
|  | V20 Готовность пусковой ячейки K2 | V28 Готовность пусковой ячейки K3 | V32+4 Готовность пусковой ячейки K4 | V32+12 Готовность пусковой ячейки K5 | V32+20 Готовность пусковой ячейки K6 | V12 Готовность пусковой ячейки K1 |
|  | V18 Выбор режима пуска M2 | V26 Выбор режима пуска M3 | V32+2 Выбор режима пуска M4 | V32+10 Выбор режима пуска M5 | V32+18 Выбор режима пуска M6 | V10 Выбор режима пуска M1 |
|  | V32+29 Состояние ячейки №5 | V32+30 Состояние ячейки №7 |  | V32+31 Состояние Ячейки №13 |  | V32+28 Состояние Ячейки №3 |
|  | V32+23 Контроль дверей УБПВД (Дверная блокировка УБПВД) V32+27 Контроль питания вентиляторов УБПВД |  |  |  |  |  |

Таблица 2.

«Определение причины неразгона двигателя»

После неудачного пуска определите причину по состояниям правой линейки светодиодов на плате БУЗ в блоке управления УБПВД:

| Диод | Цвет | Информационное значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| V7 | Красный | Блокировка импульсов |  |
| V8 | Зеленый | Пуск |  |
| V9 | Зеленый | Окончание пуска |  |
| V10 | Зеленый | Окончание разгона |  |
| V11 | Красный | Незаконченный пуск | Защиты |
| V44 | Красный | Отсутствие +12В |  |
| V45 | Красный | Отсутствие +9В |  |
| V46 | Красный | Отсутствие -12В |  |
| V47 | Зеленый | Готовность |  |
| V48 | Красный | Отсутствие частоты заполнения | Защиты |
| V49 | Красный | Неполнофазный режим |  |
| V50 | Красный | Максимально-токовая защита |  |
| V51 | Красный | Время-токовая защита |  |

ИНСТРУКЦИЯ ОПЕРАТИВНОМУ ПЕРСОНАЛУ

ПО ВЫВОДУ СБП  С РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ

    - Отключить автоматы подачи питания QF1, QF2 и QF3 в низковольтном отсеке  шкафа УБПВД.

    - Отключить автоматы подачи питания Q1 и Q2 в  ШК СБП. Отключить тумблеры подачи питания контроллера КПС в Б630 и Б640.

    - Отключить автоматы подачи питания SF1 и  SF2 в релейных отсеках головных ячеек.

    - Выкатить в контрольное положение головные ячейки №8 и №12 в РП-10кВ №2.

    - Отключить автоматы подачи питания шинок управления и питания в релейных отсеках пусковых ячеек ЯКНО П-1, П-3, П-4, П-5, П-7, П-8.

    - Отключить привода ГН шинных разъединителей пусковых ячеек ЯКНО  П-1, П-3, П-4, П-5, П-7, П-8.

ИНСТРУКЦИЯ ОПЕРАТИВНОМУ ПЕРСОНАЛУ

ПО ПЕРЕВОДУ СБП В РЕЖИМ КОНТРОЛЬНОГО ОПРОБОВАНИЯ

    - Отключить заземлители З1 и З2 в шкафу УБПВД.

    - Включить разъединители РВ1 и РВ2 в шкафу УБПВД.

    - Вкатить в контрольное положение головные ячейки №8 и №12 в РП-10кВ №2.

    - Включить автоматы подачи питания SF1 и SF2 в релейных отсеках головных ячеек №8 и №12 в РП-10кВ №2.

    - Отключить привода ГН шинных и линейных разъединителей рабочих ячеек ЯКНО  Р-1, Р-3, Р-4, Р-5, Р-7, Р-8.

    - Включить автоматы подачи питания шинок управления и питания в релейных отсеках рабочих ячеек ЯКНО Р-1, Р-3, Р-4, Р-5, Р-7, Р-8. Установить переключатели выбора режима управления рабочих ячеек в положение «Дистанц.».

    - Отключить привода ГН шинных и линейных разъединителей пусковых ячеек ЯКНО  П-1, П-3, П-4, П-5, П-7, П-8.

    - Включить автоматы подачи питания шинок управления и питания в релейных отсеках пусковых ячеек ЯКНО П-1, П-3, П-4, П-5, П-7, П-8. Установить переключатели выбора режима управления пусковых ячеек в положение «Дистанц.».

    - Включить автоматы подачи питания Q1, Q2 в  ШК СБП. Включить тумблеры подачи питания контроллера КПС в Б630 и Б640.

    - Отключить автоматы подачи питания QF1, QF2 и QF3 в низковольтном отсеке  шкафа УБПВД.

    - Отсоединить в устройстве УБПВД на плате блока управления и защит разъём

Х2 (смотри рис.1).

Рис. 1. Расположение разъёма Х2 в аппаратном отсеке устройства УБПВД

    - Включить автоматы подачи питания QF1, QF2 и QF3 в низковольтном отсеке  шкафа УБПВД, при этом на устройстве УБПВД загорится следующая индикация: «~100В», «~220В», «Готовность», «Окончание разгона»  и  «Отключение РВЗ разрешено».

    - Проконтролировать наличие световой сигнализации «Готовность СБП к пуску» соответствующего агрегата по жидкокристаллическому индикатору на двери шкафа контроллера или на выходных блоках ШК в соответствии с табл.1. (Инструкция оперативному персоналу по подготовке к работе СПП).

    - Подать команду «ПУСК», например для 1-го агрегата. При этом в начале должна включиться пусковая ячейка П-1, а затем головная ячейка №8. После получения сигналов «Пусковая П-1 включено» и «головная ячейка №8 включена» контроллер начинает осуществлять имитацию разгона двигателя М1. Для этого формируются выходной сигнал «Деблокировка импульсов УБПВД». По истечении времени, установленного для разгона, должна включиться рабочая ячейка Р-1 и отключиться головная ячейка №8 и пусковая П-1. На этом процесс запуска в испытательном состоянии завершается. Для возврата в исходное положение отключить рабочую ячейку Р-1.

ИНСТРУКЦИЯ ОПЕРАТИВНОМУ ПЕРСОНАЛУ

ПО ВЫВОДУ СБП ИЗ РЕЖИМА КОНТРОЛЬНОГО ОПРОБОВАНИЯ

    - Отключить автоматы подачи питания QF1, QF2 и QF3 в низковольтном отсеке  шкафа УБПВД.

    - Присоединить в устройстве УБПВД на плате блока управления и защит разъём Х2 (смотри рис.1).

    - Включить автоматы подачи питания QF1, QF2 и QF3 в низковольтном отсеке  шкафа УБПВД.

    - Установить в рабочее положение головные ячейки.

    - Включить автоматы подачи питания SF1 и SF2 головных ячеек.

    - Включить привода ГН шинных и линейных разъединителей пусковых ячеек.

    - Включить автоматы подачи питания шинок управления и питания в релейных отсеках пусковых ячеек.

    - Включить привода ГН шинных и линейных разъединителей рабочих ячеек.

    - Включить автоматы подачи питания шинок управления и питания в релейных отсеках рабочих ячеек.

ИНСТРУКЦИЯ ОПЕРАТИВНОМУ ПЕРСОНАЛУ ПО ЗАМЕНЕ НЕИСПРАВНОГО СИЛОВОГО ТИРИСТОРНОГО БЛОКА В УСТРОЙСТВЕ УБПВД

Критерием неисправности силового тиристорного блока устройства УБПВД является отсутствие индикации «Разрешение включения» на лицевой дверце УБПВД при включенной головной ячейке и РВУ.

Для определения неисправного силового блока необходимо открыть дверцу низковольтного отсека УБПВД и посмотреть на левую индикаторную линейку светодиодов.

Таблица 3. Назначение левой линейки светодиодов.

| № | Обозначение | Назначение светодиодов |
| --- | --- | --- |
| 1 | V73 | Разрешение включения. Светится при поданном силовом напряжении при исправности всех тиристоров. |
| 2, 3, 4, 5 | V58, V59, V60, V61 | Контроль силовых тиристоров фазы А. Светятся при исправности силовых тиристоров фазы А при поданном силовом напряжении. |
| 6, 7, 8, 9 | V62, V63, V74, V75 | Контроль силовых тиристоров фазы В. Светятся при исправности силовых тиристоров фазы В при поданном силовом напряжении. |
| 10, 11, 12, 13 | V76, V77, V78, V79 | Контроль силовых тиристоров фазы С. Светятся при исправности силовых тиристоров фазы С при поданном силовом напряжении. |

Фаза В

Фаза А

Фаза С

Рис. 3. Расположение силовых блоков в УБПВД.

Неисправный силовой блок определяется, по тому в группе какой фазы не светятся один или несколько индикаторов контроля силовых тиристоров.

Определив неисправный силовой блок, следует заменить его, выполнив следующие действия:

- Вывести в ремонт устройство УБПВД в соответствии с «Инструкцией оперативному персоналу по вводу в ремонт УБПВД».

- Открыть двери высоковольтного отсека УБПВД.

- Отсоединить от неисправного силового блока разъём жгута управления, крепёжный болт, провод заземления. Отсоединить от шин силовые кабели неисправного блока.

- Выкатить неисправный силовой блок из устройства.

- Вкатить запасной силовой блок в устройство.

- Присоединить к шинам силовые кабели замененного блока. Присоединить замененному силовому блоку разъём жгута управления, крепёжный болт, провод заземления.

Вывести из ремонта устройство в соответствии с «Инструкцией оперативному персоналу по выводу из ремонта УБПВД».

ИНСТРУКЦИЯ ОПЕРАТИВНОМУ ПЕРСОНАЛУ

ПО ВВОДУ В РЕМОНТ УБПВД

    - Отключить автоматы подачи питания SF1 и  SF2 в релейных отсеках головных ячеек №8 и №12.

    - Выкатить в контрольное положение головные ячейки №8 и №12.

    - Отключить автоматы подачи питания шинок управления и питания в релейных отсеках пусковых ячеек ЯКНО П-1, П-3, П-4, П-5, П-7, П-8

    - Отключить привода ГН шинных и линейных разъединителей пусковых ячеек ЯКНО  П-1, П-3, П-4, П-5, П-7, П-8

    - Отключить автоматы подачи питания QF1, QF2 и QF3 в низковольтном отсеке  шкафа УБПВД.

    - Открыть шкаф контроллера СПП. Отключить автоматы подачи питания Q1 и Q2.

    - Отключить привода ГН шинных и линейных разъединителей пусковых ячеек ЯКНО  П-1, П-3, П-4, П-5, П-7, П-8.

    - Отключить автоматы подачи питания SF1 и  SF2 в релейных отсеках пусковых ячеек ЯКНО П-1, П-3, П-4, П-5, П-7, П-8.

    - Отключить разъединители РВ1, РВ2 и включить заземлители З1, З2 в шкафу УБПВД. При этом происходит отсоединение силовых тиристорных блоков от силовой цепи и их заземление.

    - Открыть двери шкафа УБПВД, произвести осмотр, замену и ремонт силовых тиристорных блоков.

ИНСТРУКЦИЯ ОПЕРАТИВНОМУ ПЕРСОНАЛУ

ПО ВЫВОДУ ИЗ РЕМОНТА УБПВД

    - В шкафу УБПВД закрыть двери высоковольтного отсека. После чего отключить заземлители З1, З2 и включить разъединители РВ1, РВ2.

    - Включить привода ГН шинных и линейных разъединителей пусковых ячеек.

    - Включить автоматы подачи питания SF1 и  SF2 в релейных отсеках пусковых ячеек.

    - Включить привода ГН шинных и линейных разъединителей головных ячеек.

    - Включить автоматы подачи питания шинок управления и питания в релейных отсеках головных ячеек.

    - Открыть шкаф контроллера СПП. Включить автоматы подачи питания Q1 и Q2.

    - Включить автоматы подачи питания QF1, QF2 и QF3 в низковольтном отсеке  шкафа УБПВД.

Составили:

Старший научный сотрудник							Матросов А.П.

ОАО «ВНИИР»						«	»		2008 г.

Научный сотрудник									Куськов С.Н.

ОАО «ВНИИР»						«	»		2008 г.

Экземпляр с инструкциями получил:

«	»		2008 г.