ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПожКорЗащита»

  - 125284, Москва, ул. Поликарпова, д.12/13, офис 301-304, e-mail: itc@intcgroup.com

(/факс (495) 653-12-86, 945-31-04, 946-05-55, 8(499)195-84-37

Исх. № 101 от  «06 » апреля 2010 г.

На № _____ от  «             » _________2009 г.

ОАО  «ЛУКОЙЛ-РОСТОВНЕФТЕХИМПРОЕКТ»

Ведущему инженеру тех. отдела

Г-ну Дмитриеву Валерию Николаевичу

Технико-экономическое обоснование внедрения автоматической установки

углекислотного пожаротушения на базе МИЖУ

- По техническим характеристикам установок

| № п/п | Составная часть установки | Преимущества МИЖУ | Недостатки пенного пожаротушения | Выводы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство хранения и подачи огнетушащих веществ | - одна емкость в легком не отапливаемом укрытии, блок-контейнер - заводское изготовление с минимальными затратами на установку, из коммуникаций только электроснабжение до 4 КВа; - бессрочное хранение огнетушащего состава; - хранение запаса СО2 в установке; - рабочий температур- ный интервал от -500 С до + 500С. | - затраты на строительство: капитального здания насосной станции, с полным комплектом коммуникаций жизнеобеспечения; 2-х подземных резервуаров хранения запасов воды и отдельно для пенообразователя; - требуемая мощность энергообеспечения не менее 250 КВа по двум вводам; - насосы, электродвигатели, дозаторы, клапана, задвижки (их низкая надежность). | Экономия – более 70%. |
| 2. | Прокладка трубопроводов при длине магистральных линий не более 250 м. | - возможность сухотрубной прокладки на опорах. | Отдельная прокладка трубопроводов только на глубине более 1,5 м: - раствора пенообразователя; - пополнения пожарных резервуаров. Отдельная прокладка для: - охлаждения резервуаров; - противопожарного водопровода, отдельно от хозяйственно-питьевого. Разрешение горводоканала на необходимые расходы и давление воды. | Снижение затрат на 30%. Отсутствие землеройных работ. |
| 3. | Автоматическая пожарная сигнализация, система управления установкой пожаротушения (приемные станции, извещатели, распредустрой-ства) | - объем оборудования пожарной сигнализации; - обьем оборудования управления установкой АПТ - 1 шкаф пожарной сигнализации и управления установками пожаротушения. | - объем оборудования пожарной сигнализации; - набор шкафов управления и сигнализации, порядка 6-10 шт. | Шкаф МИЖУ входит в комплект МИЖУ. Шкафы для пенной установки комплектуются отдельно по проекту за дополнительную стоимость. |
| 4. | Насадки для выпуска огнетушащего вещества. | Насадки, не требующие обслуживания, постоянного контроля с неограниченным сроком эксплуатации. | Металлическая сетка пеногенератора периодически выходит из строя в течение срока эксплуатации. | Стоимость насадок значительно ниже стоимости пеногенераторов с ограниченным сроком эксплуатации. |
| II. Эффективность установок |
| 1. | Инерционность | 15с | 180с | Металлическая конструкция резервуара теряет несущую способность от воздействия огня через 15 мин. |
| 2. | Время тушения | 60с | 600с | Эффективность подтверждена натурными испытаниями. |
| 3. | Время охлаждения | 60с | 4 часа с расходом 120 л/сек. | Охлаждается одновременно с тушением. |
| 4. | Стоимость одной тонны огнетушащего вещества. | 6 тыс. руб. | 200 тыс. руб. | Превышает более чем в 33 раза. |
| 5. | Срок хранения огнетушащего вещества. | Бессрочно. | Фторсодержащие пленкообразую-щие пенообразователи требуют проведения ежегодного лабораторного анализа и периодической замены. | Эксплуатационные затраты на замену пенообразователя (примерно 50 млн. руб.). Периодическое перемешивание раствора. |
| 6. | Экология | Консервация СО2 соответствует международным требованиям. | Требует утилизации экологически опасных продуктов. | Экологически безопасная. Утилизация пенораствора требует дополнительных средств. |
| 7. | Наличие норм проектирования | СТУ – утверждены и согласованы в июле 2009г. | СНиП 2.11.03-93 СП 5.13130.2009 | Имеются в наличии нормы проектирования. |
| 8. | Наличие разрешительной документации | Полный пакет документов | Полный пакет документов | Не требуется дополнительной разрешительной документации |
| 9. | Опыт успешного тушения | Калуга – 2007г. Тюмень- 2006г. | Данные отсутствуют |  |
| 10. | Награды и дипломы | - Международ-ный салон «Национальная безопасность-2009» золотая медаль «Гарантия качества и безопасность»; - Премия ОАО «Газпром» - 2006г. | Данные отсутствуют |  |
| 11. | Стоимость установки (выполнена сравнительная оценка для резервуарного парка хранения товарного бензина с резервуарами емкостью 5 тыс. м3 и 2 тыс. м3 и суммарным количеством 50 шт.) | 147 199 065 руб. | 330 038 725 руб. |  |

В результате проведенного анализа было установлено, что перечисленные выше недостатки, присущие водопенным установкам, могут быть устранены при оснащении резервуарного парка с нефтью и нефтепродуктами только установками газового пожаротушения на базе модуля изотермического для жидкой двуокиси углерода     (МИЖУ).

В настоящее время установки углекислотного пожаротушения на базе МИЖУ смонтированы  более чем на ста объектах  ОАО «Газпрома» и показали свою высокую надежность.

Получены положительные экспертные заключения на специальные технические условия  от:

- Научно-технического совета Академии государственной противопожарной службы;

- Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС России;

- Нормативно-технического совета  Департамента надзорной деятельности  МЧС России.

Специальные технические условия согласованы ДНД МЧС России и могут использоваться  при проектировании противопожарной защиты объектов нефтеперерабатывающего комплекса.

Надеемся на взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество.

Генеральный директор                                                                                  В.П.Ващенко